## Ausschreibungtext
Ausschreibungstext TYTAN T
Leistungsbeschreibung
Lfd.-Nr. | Anzahl | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis
|  |  | € | €
Sicherheits-Lasttrennschalter mit Sicherungen
DIN VDE 0638, DIN EN 60947-3, IEC 60947-3
VDE 1000, DIN 31000, DIN VDE 0105, EN 50110-1
DIN 43880, DIN VDE 0110
400V~, 63A, AC22B, 50kA
mit Meldeschalter für Sicherungsausfall, Phasenausfall
und Übertemperatur
opto-elektronische Störanzeige als Blinkmelder
schraubkappenlose Stecktechnik
abschließbar mit Vorhangschloß, plombierbar
handunabhängige EIN/AUS - Schaltung
Baubreite 4TE (72mm)
entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz
(z.B. Schaltgeräte TYTAN T4H entsprechen den Anforderungen)
bestückt mit:
D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis
D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis
|  | 3-polig |  | 0
|  | 3-polig + N |  | 0
D0-Sicherungseinsätze in der Reservebox für Hutschiene 35mm
nach DIN EN 50022 zur sofortigen Wiedereinschaltung
|  | 1A |  | 0
|  | 2A |  | 0
|  | 4A |  | 0
|  | 6A |  | 0
|  | 10A |  | 0
|  | 13A |  | 0
|  | 16A |  | 0
|  | 20A |  | 0
|  | 25A |  | 0
|  | 32A |  | 0
|  | 35A |  | 0
|  | 40A |  | 0
|  | 50A |  | 0
|  | 63A |  | 0
|  |  | Gesamt | 0

## Tech. Daten, Schaltzeichen
Technische Daten TYTAN T
Klassifizierung | Lasttrennschalter mit Sicherungen
Vorschrift / Bestimmung | DIN EN 60947-3, IEC 947-3
geeignet für Sicherungen nach DIN 49522 | D01: 2, 4, 6, 10, 13, 16A gL, gG, aM
D02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63A gL, gG, aM
D0 - Spezial - Sicherungseinsätze 440V~
geeignet für Hülsenpasseinsätze nach DIN 49523 | D02: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50A
Polzahlen | 3-polig, 3-polig+N
Isolierteile | Kunststoff, halogen-, phosphor-, silikonfrei
Brandklasse / Kriechstromfestigkeit | UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960°C / CTI600
Schutzart / Berührungsschutz | IP20/40; finger- und handrückensicher
Umgebungstemperatur; Lagerung min / max | -25°C / 60°C
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400V~; 440V~ bei Verwendung von Spezialsicherungseinsätzen
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 63A
Bemessungsdauerstrom Iu | 63A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm | 50kAeff
Schaltkategorie | AC 22B
Überspannungskategorie | IV (DIN VDE 0110)
Verschmutzungsgrad | 3 (DIN VDE 0110)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6000V
Anschlußtechnik | Edelstahlbuchsenklemme 1,5...25mm²
Anzugsdrehmoment MD | 3,5Nm
Besondere Leistungsmerkmale
Kompaktform, nut 4 TE | kompatibel zu FI, passend zum Normfeld
Blinkmelder | meldet Sicherungsabschaltungen
Thermomelder | meldet Übertemperaturen
Sicherungsstecker | Fingerschutz
unabhängige Handbetätigung | Freischalten
Maßzeichnung
Schaltzeichen