## Ausschreibungstext
Ausschreibungstext TYTAN R Hauptschutz
Leistungsbeschreibung
Lfd.-Nr. | Anzahl | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis
|  |  | € | €
D0-Sicherungs-Lasttrennschalter
für Montage auf 60mm Sammelschienensystem
DIN VDE 0638, DIN EN 60947-3, IEC 60947-3
400V~, 63A, AC22B, 50kA
mit Meldesystem für Sicherungsausfall und Übertemperatur
opto-elektronische Störanzeige als Blinkmelder
schraubkappenlose Stecktechnik
abschließbar mit Vorhangschloß, plombierbar
Baubreite 36mm (2TE)
handunabhängige EIN/AUS - Schaltung
entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz
bestückt mit:
D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis
D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1...63A
(z.B. Schaltgeräte TYTAN RH1 Hauptschutz entspechen den Anforderungen)
|  | 3-polig |  | 0
|  | 3-polig + N |  | 0
Relaismodul zur Auswertung der Meldung bei Sicherungsausfall und Übertemperatur durch Relaiskontakt, Baubreite 1TE, Montage auf DIN-Hutschiene
0
|  |  | Gesamt | 0

## Tech. Daten, Schaltzeichen
Technische Daten TYTAN R
Klassifizierung | Lasttrennschalter mit Sicherungen
Vorschrift / Bestimmung | DIN VDE 0638
DIN EN 60947-3; IEC 947-3
geeignet für D0-Sicherungen DIN 49522 | D01: 2, 4, 6, 10, 13, 16A mit Reduzierfeder
D02: 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63A
D0 - Spezial - Sicherungseinsätze 440V~
geeignet für Zylindersicherungen IEC EN 60269-1 | 10x38mm: 2 ... 32A mit Reduzierfeder
geeignet für Hülsenpasseinsätze DIN 49523 | D02: 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50A
Polzahlen | 3-polig, 3-polig+N
Isolierteile | Kunststoff, halogen-, phosphor-, silikonfrei
Brandklasse / Kriechstromfestigkeit | UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960°C / CTI600
Schutzart / Berührungsschutz | IP20 / finger- und handrückensicher
Umgebungstemperatur; Lagerung min / max | -25°C / 60°C
Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400V~; 440V~ bei Verwendung von Spezialsicherungseinsätzen
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 63A
Bemessungsdauerstrom Iu | 63A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm | 50kAeff
Schaltkategorie | AC 22B
Überspannungskategorie | IV (DIN VDE 0110)
Verschmutzungsgrad | 3 (DIN VDE 0110)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6000V
Anschlußtechnik | Edelstahlbuchsenklemme 1,5...35mm²
Anzugsdrehmoment MD | 4Nm
Besondere Leistungsmerkmale
Blinkmelder | meldet Sicherungsabschaltungen
entnehmbarer Sicherungsstecker | Fingerschutz gegen Verbrennungen
unabhängige Handbetätigung | Freischalten
abschließbar | gegen Wiedereinschalten sichern
plombierbar
nur 1,5TE
Maßzeichnung
Schaltzeichen