## Ausschreibungstext
Ausschreibungstext TYTAN II
Leistungsbeschreibung
Lfd.-Nr. | Anzahl | Gegenstand | Einzelpreis | Gesamtpreis
|  |  | € | €
D0-Sicherungs-Lasttrennschalter
DIN EN 60947, IEC 60947-3, IEC 60269-3
DIN VDE 0660 Teil 107, DIN VDE 0636 Teil 41
DIN VDE 0638, DIN VDE 43880
400V~, 63A, AC22B, 50kA
opto-elektronische Störanzeige als Blinkmelder
schraubkappenlose Stecktechnik
beidseitig einspeisbar, abschließbar, plombierbar
sichtbarer Paßeinsatz
bestückt mit:
Blinkstecker, entnehmbar mit Fingerschutz
D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1...63A
(z.B. Schaltgeräte TYTAN II entsprechen den Anforderungen)
|  | 1-polig |  | 0
|  | 2-polig |  | 0
|  | 3-polig |  | 0
|  | 1-polig+N |  | 0
|  | 3-polig+N |  | 0
systemgerechte Wiedereinschaltsperre in der Klickbox
für Hutschiene 35mm nach DIN EN 50022
|  | Schließung rot |  | 0
|  | Schließung gelb |  | 0
|  | Schließung schwarz |  | 0
|  | Schließung blau |  | 0
|  | Schließung grün |  | 0
Reservebox für Hutschiene 35mm nach DIN EN 50022
mit: 3x Blinkstecker + D0-Sicherungseinsatz
zur sofortigen Wiedereinschaltung
|  | 1A |  | 0
|  | 2A |  | 0
|  | 4A |  | 0
|  | 6A |  | 0
|  | 10A |  | 0
|  | 13A |  | 0
|  | 16A |  | 0
|  | 20A |  | 0
|  | 25A |  | 0
|  | 32A |  | 0
|  | 35A |  | 0
|  | 40A |  | 0
|  | 50A |  | 0
|  | 63A |  | 0
|  |  | Gesamt | 0

## Tech. Daten, Schaltzeichen
Technische Daten TYTAN II
Allgemeines
Klassifizierung | Sicherungs - Lasttrennschalter
Vorschrift | DIN VDE 0660 Teil 107, EN 60947, IEC 60947-3
DIN VDE 0636 Teil 41, IEC 60269-3
DIN VDE 0638, DIN VDE 43880
Polzahlen | 1-polig, 2-polig, 3-polig, 1-polig+N, 3-polig+N
Handhabung | schraubkappenlose Stecktechnik, werksseitiger Kontaktdruck
geeignet für Sicherungen gL, gG, aM | D01: 2, 4, 6, 10 und 16; D02: 20, 25, 35, 50 und 63
Umgebungstemperatur
-Lagerung min/max | -25°C/+100°C
-Betrieb min/max | -25°C/+60°C
Isolierteile | Kunststoff halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei
Brandklasse / Kriechstromfestigkeit | UL94/V0, Glühdrahtprüfung 960°C/CTI 600
Schutzart / Berührungsschutz | IP 20/finger- und handrückensicher
Strombahnen
Bemessungsbetriebsspannung Ue
-AC | 400V
-DC | 1-polig bis 110V, 2-polig bis 220V
Bemessungsbetriebsstrom Ie | 63A
Bemessungsdauerstrom Iu | 63A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | IV/3 (DIN VDE 0110)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 6000V
Bemessungssonderspannung AC | 440V, nur bei Verwendung von Si.-Einsätzen 440V
Erwärmung bei Iu und Raumtemperatur | Handhabe Sicherungsstecker ca.30°C
Anschlusstechnik | Edelstahlkäfigklemme ohne galvanische Oberfläche
Anschluss - Abzweigklemme geeignet für | a) 1 Leiter massiv, fein- oder mehrdrähtig 1,5mm² ... 35mm²
b) oben: Anschlussfahnen von Verdrahtungsschienen
darunter: feindrähtig mit Aderendhülse ab 6mm²
c) 2 Leiter feindrähtig mit Aderendhülse
ab je 2 X 1,5mm² ... je 2 X 16mm²
Drehmoment MD M6 Pozidriv | 4Nm
Schaltvermögen
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen Icm | 50kAeff
Schaltkategorie | AC 22B
DC 21B
besondere Leistungsmerkmale
abschließbar | durch systemgerechte Stecker mit Schlüssel
plombierbar
Fehlersignalisation | zuverlässig durch optoelektronischen Blinkmelder
Einspeisung | beidseitig
Schnellbefestigung | Hutschiene DIN EN 50022
Reservebox
Maßzeichnung
Schaltzeichen